## 寄存器表
Modbus从模式：Modbus-RTU | [18 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
地址 |  | 名称 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | 31 | 63 | 127 | 255 | 511 | 1023 | 2047 | 4095 | 8191 | 16383 | 32767 | 65535
0x0000 | 0 | 设备标识寄存器 | 设备ID
0x0001 | 1 | 通信参数1 | [8 empty] | MODBUS从设备地址
0x0002 | 2 | 通信参数2 |  |  |  |  | 数据长度 | [5 empty] | 停止位 |  |  |  | 校验位
0x0003 | 3 | 通信参数3 | [13 empty] | 波特率
0x0004 | 4 | 系统寄存器 | [15 empty] | 模式
0x0005 | 5 | 输出通道A | 通道A电压
0x0006 | 6 | 输出通道B | 通道B电压
0x0007 | 7 | 校准通道A | 通道A校准比例值
0x0008 | 8 | 校准通道B | 通道B校准比例值
0x0009 | 9
0x000A | 10
0x000B | 11
0x000C | 12
0x000D | 13
0x000E | 14
0x000F | 15
0x0010 | 16
0x0011 | 17
0x0012 | 18
0x0013 | 19
0x0014 | 20
0x0015 | 21
0x0016 | 22
0x0017 | 23
0x0018 | 24
0x0019 | 25
0x001A | 26
0x001B | 27
0x001C | 28
0x001D | 29
0x001E | 30
0x001F | 31
0x0020 | 32
0x0021 | 33
0x0022 | 34
0x0023 | 35
0x0024 | 36
0x0025 | 37
0x0026 | 38
0x0027 | 39
0x0028 | 40
0x0029 | 41
0x002A | 42
0x002B | 43
0x002C | 44
0x002D | 45
0x002E | 46
0x002F | 47
0x0030 | 48
0x0031 | 49
0x0032 | 50
0x0033 | 51
0x0034 | 52
0x0035 | 53
0x0036 | 54
0x0037 | 55
0x0038 | 56
0x0039 | 57
0x003A | 58
0x003B | 59
0x003C | 60
0x003D | 61
0x003E | 62
0x003F | 63
0x0040 | 64
0x0041 | 65
0x0042 | 66
0x0043 | 67
0x0044 | 68
0x0045 | 69
0x0046 | 70
0x0047 | 71
0x0048 | 72
0x0049 | 73
0x004A | 74
0x004B | 75
0x004C | 76
0x004D | 77
0x004E | 78
0x004F | 79

## 寄存器描述
只读：只能读取该寄存器值，写入无效。 只写：只能往寄存器写入数值，该位一般由硬件自动清零。读取寄存器数值无实际用途。 可读/可写：读写都可以。
0x0000 | 设备标识寄存器
位 | 名称 | 长度 | 读写属性 | 默认值 | 描述 | 默认值 | 备注
15-0 | 设备ID | 16 | 只读 | 0x1040 | 设备名称为：MD+设备ID，即MD1040 | 0x1040
0x0001 | 通信参数1
位 | 名称 | 长度 | 可读/可写 | 默认值 | 描述 | 默认值 | 备注
7-0 | Modbus从地址 | 8 | 可读/可写 | 0x01 | Modbus从设备地址，可设置1~100。 <通信参数>设置需要在复位重启之后才有效。 | 0x0001 | 该参数重启才有效。
0x0002 | 通信参数2
位 | 名称 | 长度 | 可读/可写 | 默认值 | 描述 | 默认值 | 备注
11-8 | 数据长度 | 4 | 只读 | 8 | 串口通信字长，固定为8位。串口整帧长度（1位起始位+8字长+校验位+停止位）固定为11位。 | 0x0811 | 该参数重启才有效。
5-4 | 停止位 | 2 | 只读 | 1 | 根据校验位自动配置，无校验时自动为2位停止位，偶校验、奇校验时自动为1位停止位。
1-0 | 校验位 | 2 | 可读/可写 | 1 | 0：无校验位，停止位自动为2位。 1：even偶校验，停止位自动为1位。 2：Odd奇校验，停止位自动为1位。 <通信参数>设置需要在复位重启之后才有效。
0x0003 | 通信参数3
位 | 名称 | 长度 | 可读/可写 | 默认值 | 描述 | 默认值 | 备注
2-0 | 波特率 | 3 | 可读/可写 | 4 | 0: 4800 1：9600 2：19200 3：38400 4：57600 5：115200 6：256000 | 0x0005 | 该参数重启才有效。
0x0004 | 系统寄存器
位 | 名称 | 长度 | 可读/可写 | 默认值 | 描述 | 默认值 | 备注
0 | 模式 | 1 | 只读 | 0 | 该位由“控制模式选择”跳帽状态决定： 无跳帽：0--RS485的Modbus通信控制 有跳帽：1--外部输入PWM信号占空比控制(PWM频率在1KHz~36KHz之间)，占空比从0~100%线性对应0~10V | 0x0000
0x0005 | 输出A通道
位 | 名称 | 长度 | 可读/可写 | 默认值 | 描述 | 默认值 | 备注
15-0 | 通道A电压 | 16 | 可读/可写 | 0 | Modbus模式：可读/可写 PWM模式：只读 输出电压值，单位：mV，取值范围为：0~10000，对应0~10V。比如：该寄存器值为：6345实际目标电压：6.345V。 | 0x0000
0x0006 | 输出B通道
位 | 名称 | 长度 | 可读/可写 | 默认值 | 描述 | 默认值 | 备注
15-0 | 通道B电压 | 16 | 可读/可写 | 0 | Modbus模式：可读/可写 PWM模式：只读 输出电压值，单位：mV，取值范围为：0~10000，对应0~10V。比如：该寄存器值为：6345实际目标电压：6.345V。 | 0x0000
0x0007 | 校准通道A
位 | 名称 | 长度 | 可读/可写 | 默认值 | 描述 | 默认值 | 备注
15-0 | 通道A校准比例值 | 16 | 可读/可写 | 0 | 输出电压值=目标值*校准比例值/10000 校准比例值取值范围：9000~11000。因为设备使用了运算放大器，放大倍数有电阻阻值决定，为了消除运放带来的放大倍数偏差影响，这里设计这个校准比例值。以10000代表1倍，9000代表：0.9倍；11000代表：1.1倍。 | 0x2710
0x0008 | 校准通道B
位 | 名称 | 长度 | 可读/可写 | 默认值 | 描述 | 默认值 | 备注
15-0 | 通道B校准比例值 | 16 | 可读/可写 | 0 | 输出电压值=目标值*校准比例值/10000 校准比例值取值范围：9000~11000。因为设备使用了运算放大器，放大倍数有电阻阻值决定，为了消除运放带来的放大倍数偏差影响，这里设计这个校准比例值。以10000代表1倍，9000代表：0.9倍；11000代表：1.1倍。 | 0x2710