## 寄存器表
Modbus从模式：Modbus-RTU
地址 | 名称 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
1000 | 设备标识寄存器 | 设备ID
1001 | 通信参数1 | [8 empty] | MODBUS从设备地址
1002 | 通信参数2 |  |  |  |  | 数据长度 | [9 empty] | 停止位
1003 | 通信参数3 | [14 empty] | 校验位
1004 | 通信参数4 | [13 empty] | 波特率
1005 | 系统寄存器 | [15 empty] | 模式
1006 | 输出通道A | 通道A电压
1007 | 输出通道B | 通道B电压
1008 | 校准通道A | 通道A校准比例值
1009 | 校准通道B | 通道B校准比例值

## 寄存器描述
只读：只能读取该寄存器值，写入无效。 只写：只能往寄存器写入数值，该位一般由硬件自动清零。读取寄存器数值无实际用途。 可读/可写：读写都可以。
1000 | 设备标识寄存器
位 | 名称 | 长度 | 读写属性 | 默认值 | 描述 | 默认值 | 备注
15-0 | 设备ID | 16 | 只读 | 0x0102 | 设备名称为：YDA+设备ID，即YDA0102 | 0x0102
1001 | 通信参数1
位 | 名称 | 长度 | 可读/可写 | 默认值 | 描述 | 默认值 | 备注
7-0 | Modbus从地址 | 8 | 可读/可写 | 0x01 | Modbus从设备地址，可设置1~100。 <通信参数>设置需要在复位重启之后才有效。 | 0x0001 | 该参数重启才有效。
1002 | 通信参数2
位 | 名称 | 长度 | 可读/可写 | 默认值 | 描述 | 默认值 | 备注
11-8 | 数据长度 | 4 | 只读 | 8 | 串口通信字长，固定为8位。串口整帧长度（1位起始位+8字长+校验位+停止位）固定为11位。 | 0x0801
1-0 | 停止位 | 2 | 只读 | 1 | 根据校验位自动配置，无校验时自动为2位停止位，偶校验、奇校验时自动为1位停止位。
1003 | 通信参数3
位 | 名称 | 长度 | 可读/可写 | 默认值 | 描述 | 默认值 | 备注
1-0 | 校验位 | 2 | 可读/可写 | 1 | 0：无校验位，停止位自动为2位。 1：even偶校验，停止位自动为1位。 2：Odd奇校验，停止位自动为1位。 无校验时自动为2位停止位，偶校验、奇校验时自动为1位停止位。 | 0x0001 | 该参数重启才有效。
1004 | 通信参数4
位 | 名称 | 长度 | 可读/可写 | 默认值 | 描述 | 默认值 | 备注
2-0 | 波特率 | 3 | 可读/可写 | 5 | 0: 4800 1：9600 2：19200 3：38400 4：57600 5：115200 6：256000 | 0x0005 | 该参数重启才有效。
1005 | 系统寄存器
位 | 名称 | 长度 | 可读/可写 | 默认值 | 描述 | 默认值 | 备注
0 | 模式 | 1 | 只读 | 0 | 该位由“控制模式选择”跳帽状态决定： 拔掉跳帽：0---RS485的Modbus通信控制 插入跳帽：1--外部输入PWM信号占空比控制(PWM频率在1KHz~36KHz之间)，占空比从0~100%线性对应0~10V | 0x0000
1006 | 输出通道A
位 | 名称 | 长度 | 可读/可写 | 默认值 | 描述 | 默认值 | 备注
15-0 | 通道A电压 | 16 | 可读/可写 | 0 | 输出电压值，单位：mV，取值范围为：0~10000，对应0~10V。比如：该寄存器值为：6345实际目标电压：6.345V。 | 0x0000 | Modbus模式：可读/可写 PWM模式：只读
1007 | 输出通道B
位 | 名称 | 长度 | 可读/可写 | 默认值 | 描述 | 默认值 | 备注
15-0 | 通道B电压 | 16 | 可读/可写 | 0 | 输出电压值，单位：mV，取值范围为：0~10000，对应0~10V。比如：该寄存器值为：6345实际目标电压：6.345V。 | 0x0000 | Modbus模式：可读/可写 PWM模式：只读
1008 | 校准通道A
位 | 名称 | 长度 | 可读/可写 | 默认值 | 描述 | 默认值 | 备注
15-0 | 通道A校准比例值 | 16 | 可读/可写 | 10000 | 输出电压值=目标值*校准比例值/10000 校准比例值取值范围：9000~11000。因为设备使用了运算放大器，放大倍数由电阻阻值决定，为了消除运放带来的放大倍数偏差影响，这里设计这个校准比例值。以10000代表1倍，9000代表：0.9倍；11000代表：1.1倍。 | 0x2710
1009 | 校准通道B
位 | 名称 | 长度 | 可读/可写 | 默认值 | 描述 | 默认值 | 备注
15-0 | 通道B校准比例值 | 16 | 可读/可写 | 10000 | 输出电压值=目标值*校准比例值/10000 校准比例值取值范围：9000~11000。因为设备使用了运算放大器，放大倍数由电阻阻值决定，为了消除运放带来的放大倍数偏差影响，这里设计这个校准比例值。以10000代表1倍，9000代表：0.9倍；11000代表：1.1倍。 | 0x2710